佳环建审﹝2025﹞55号

关于黑龙江抚远经济开发区基础设施建设项目—排水工程环境影响报告书的批复
抚远市住房和城乡建设局：

你单位报送的《黑龙江抚远经济开发区基础设施建设项目—排水工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：
项目基本情况

该工程建设地点位于抚远市黑龙江抚远经济开发区，西侧为小河子河，东侧及南侧为耕地、北侧为规划道路。工程占地面积21750m2，新建1座污水处理能力2000m3/d的污水处理厂，采用预处理+水解酸化+EBIS生化处理+深度处理+臭氧接触氧化+紫外线消毒处理工艺，污泥采取叠螺式浓缩+高压弹性压榨脱水工艺，出水参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，标准中无排放限值要求的特征因子须符合相关行业排放标准。污水处理厂收集黑龙江抚远经济开发区工业废水、生活污水。配套新建污水管线8877m，尾水管线34m，雨水管线4670m。出水通过新设立入河排污口，经小河子河汇入抚远水道、抚远水道汇入黑龙江。主体工程：新建预处理间、调节事故池、水解酸化、EBIS生化反应池、深度处理间、臭氧制备间、臭氧接触池和紫外消毒池、消毒和监测间、污泥脱水间等，配套建设辅助综合用房、生产业务楼等建（构）筑物。公用工程：供水、供电、供热均由开发区集中供水、供电和供热系统提供。环保工程：在预处理间、污泥脱水间各设置一套离子除臭系统；建设危险废物贮存点；建设地下水分区防渗工程。工程总投资9819.59万元。

该工程建设总体符合国家相关规划。工程实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。因此，我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施
（一）大气环境影响及保护措施

大气污染物主要来源于污水、污泥处理过程中有机物分解、发酵散发出的恶臭气体，主要污染物为硫化氢、氨和臭气浓度，产生于预处理间、生化处理池、污泥处理等建（构）筑物。在预处理间和污泥脱水间各设置一套离子除臭系统，净化后的废气分别通过15m高排气筒（DA001和DA002）排放；生化处理池等产生的恶臭气体采取喷洒除臭剂，通过以上措施，氨、硫化氢、臭气浓度有组织和厂界无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（二）水环境影响及保护措施

污水处理厂运营产生的废水与收集的污水混合排入本污水处理系统。日常运营中应加强设备设施的维护与管理，确保出水指标稳定达标，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，标准中无排放限值要求的特征因子须符合相关行业排放标准。本项目新设立入河排污口，出水经小河子河汇入抚远水道最终汇入黑龙江。污水处理厂进水总管和总排放口均应安装、使用水污染物自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。

污水处理各池体、污泥间、输水管线等因防渗措施不到位可能发生污水渗漏，污染土壤和地下水环境。地下水污染采取源头治理、分区防控措施，将危险废物贮存点划定为重点防渗区，防渗技术要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；将预处理间、事故池、水解酸化池、EBIS生化反应池、混合池、絮凝池、高效沉淀池、滤布滤池、污泥脱水间、污泥储池、化验室等划定为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；其它区域划定为简单防渗区，采取一般地面硬化措施。建立地下水环境监测管理体系，制定地下水影响跟踪监测计划，在场地上游、污水处理单元及下游共布设3个跟踪监测井。

（三）声环境影响及保护措施

厂区内噪声源主要为污水处理厂各种风机、水泵等，高噪声设备要在封闭车间运行，采取基础减振、局部隔声、管道采用软连接等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）其它环境影响及保护措施

生活垃圾、栅渣、沉砂均委托环卫部门清运和处置；污泥经脱水后含水率低于60%，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求送至抚远市生活垃圾填埋场填埋；化验室废液、化学品废包装物、废紫外灯管等属于危险废物，分类暂存于危险废物贮存点内，委托有资质单位安全处置。危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和运行。
增强环境风险防范意识，制定突发事件环境风险应急预案，出现问题时及时采取环境风险应急措施并上报管理部门。调节事故池设置在预处理间后端，事故池有效容积1000m3。
三、本工程新增主要污染物排放量：COD36.5t/a；氨氮4.37t/a。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环保验收。

五、佳木斯市抚远生态环境局负责该项目的环境保护监督检查工作。请你单位在收到本批复文件20日内将《报告书》和批复文件各一份送至佳木斯市抚远生态环境局，并接受其监督管理。

佳木斯市生态环境局    
2025年11月20日     
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