佳环建审〔2026〕10号
关于佳木斯中恒热电有限公司新建、扩建锅炉房工程（重新报批）环境影响报告书的批复
佳木斯中恒热电有限公司：

你单位报送的《佳木斯中恒热电有限公司新建、扩建锅炉房工程（重新报批）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下： 
一、项目基本情况

2014年4月28日，原佳木斯市环境保护局以佳环建审〔2014〕30号文批复了该项目，批复内容为1×154MW循环流化床热水锅炉（3#锅炉）+1×116MW循环流化床热水锅炉（4#锅炉）+2×58MW往复炉排热水锅炉（5#和6#均为调峰锅炉），3#和4#锅炉经由1根155m高烟囱排放，5#和6#锅炉经由1根120m高烟囱排放。目前，3#锅炉在用，已完成竣工环境保护验收，但未实施超低排放改造；4#锅炉在用，已完成竣工环境保护验收和超低排放改造（低氮燃烧+SNCR脱硝+半干法烟气循环流化床脱硫+电袋复合除尘器）；5#锅炉主体已建成未曾运行，已完成超低排放改造（布袋除尘器+亚氯酸钠脱硝+氨法脱硫），但120m高烟囱未建设；6#锅炉未建设。

项目建设地点位于佳木斯市郊区龙实路152号佳木斯中恒热电有限公司现有厂区内，重新报批后，该项目取消建设原环评批复的1×58MW（6#锅炉）及5#6#锅炉共用的120m高烟囱，同时调整5#锅炉烟气经由企业现有1根70m高烟囱排放，其他公用工程、储运工程、辅助工程均依托已建工程。“以新带老”措施要求：对现有1×154MW（3#锅炉）进行超低排放改造，对现有1×58MW（5#锅炉）超低排放工艺进行优化。主要环保工程：3#和5#锅炉烟气超低排放改造均采用“炉内喷钙+选择性非催化还原法（SNCR）脱硝+布袋除尘器+亚氯酸钠脱硝+氨法脱硫”的净化措施。工程实施后，锅炉运行方式调整为1×154MW（3#锅炉）+1×116MW（4#锅炉）+1×58MW（5#调峰锅炉），均执行“超低排放”限值要求。工程总投资1780万元。

该工程建设总体符合国家相关规划。工程实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。因此，我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响和保护措施

（一）大气环境影响和保护措施。大气环境影响主要来自锅炉燃煤产生的烟气中含颗粒物、SO2、NOx等污染物，本次重新报批后，3#和5#锅炉烟气净化设施均改造为“炉内喷钙+选择性非催化还原法（SNCR）脱硝+布袋除尘器+亚氯酸钠脱硝+氨法脱硫”，因6#锅炉停建5#锅炉烟囱高度降至70m，锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度应满足“超低排放”要求（基准含氧量9%，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值分别为10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3），汞及其化合物排放浓度和烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2要求，氨逃逸质量浓度低于3mg/m3，排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值。加强排污口规范化建设，安装锅炉烟气在线监测系统并与生态环境部门联网。
生石灰粉仓废气经袋式除尘器处理后通过1根10m高排气筒排放，颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（排放速率二级标准值严格50%执行）。

煤炭破碎在封闭碎煤室内，碎煤机封闭式并配置布袋除尘器，煤炭输送在封闭输煤栈桥内并设置喷淋装置；储煤场、灰渣库等无组织排放废气控制措施依托已建工程，即储煤场采用不低于堆放高度的防风抑尘网并有效苫盖，储煤场卸煤过程采取喷淋抑尘，灰库和渣库封闭，粉煤灰厂内气力输送、罐车外运，确保厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

（二）水环境影响和保护措施。运营期脱硫废水、锅炉排污水、软化水制备排污水经处理后全部回用，不外排。
（三）声环境影响和保护措施。运营期选用低噪声设备，各生产车间封闭运行，并采取消声、减振、隔声等措施后，西侧和北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，东侧和南侧厂界噪声执行表1中4类标准要求，声环境保护目标应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区要求。
（四）其它环境影响和保护措施。锅炉灰渣和废包装物外售综合利用，废布袋委托厂家回收处理；废润滑油属于危险废物，委托有资质单位进行处置。危险废物贮存库依托现有工程，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行污染控制和环境管理，危险废物收集、贮存、运输过程应符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。
企业应切实加强环境风险管控，编制突发事件环境风险应急预案。做好应急物资储备，建立健全环境应急管理制度，防范火灾或爆炸等突发性事故带来的不利环境影响。

（五）主要污染物总量控制指标。本项目（3#、4#和5#锅炉）颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放总量分别为21.46t/a、75.12t/a和107.31t/a；全厂（1#、2#、3#、4#和5#锅炉）颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放总量分别为48.91t/a、171.18t/a和244.54t/a。
三、本批复未尽事宜，执行原批复（佳环建审〔2014〕30号）要求。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环保验收。
佳木斯市生态环境局

2026年4月16日 

PAGE  
5

