
佳环建审〔2026〕13号

关于佳木斯兴联机械制造有限公司锅炉改建

工程环境影响报告表的批复

佳木斯兴联机械制造有限公司：

你公司报送的《佳木斯兴联机械制造有限公司锅炉改建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经审查，我局同意该项目建设。具体环保审批意见如下：
一、项目基本情况

该项目为新建项目，位于佳木斯市向阳区站前路佳木斯兴联机械制造有限公司现有厂区内。主体工程：改建1座956平方米锅炉房，将原有3台10吨/小时燃煤锅炉（2用1备）改造为3台10吨/小时燃生物质蒸汽锅炉（2用1备），供热面积约40万平方米不变，其中居民供热面积约30万平方米，非居民供热面积约10万平方米。辅助工程：依托现有除灰渣系统、供热管线、软化水系统（水处理能力为100立方米/天）。储运工程：新建1座2528平方米生物质燃料库、1座300平方米全封闭灰渣库等。公用工程：供水和供电均依托市政供水和供电系统。环保工程：锅炉烟气采取“陶瓷多管除尘+布袋除尘器”处理，建设1座2平方米危险废物贮存点，地下水分区防渗措施。项目总投资360万元，其中环保投资126万元。
该项目总体符合国家产业政策和相关规划。项目实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。该项目运营期废气主要为锅炉烟气。锅炉烟气经各自配套“陶瓷多管除尘+布袋除尘器”处理后通过1根57米高排气筒排放，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和烟气黑度等污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。废气无组织排放控制措施为采用封闭式生物质燃料库、封闭式灰渣库并安装挡尘卷帘、定期洒水且卸灰管道出口设有防尘措施，厂区裸露地面采用绿化抑尘措施，道路硬化并定期清扫、洒水，确保厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（三）水环境影响及保护措施。该项目运营期产生的废水主要为锅炉排污水和软化处理废水。锅炉排污水和软化水制备排污水部分回用，剩余部分和生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网。
地下水污染防治采取“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危险废物贮存点作为重点防渗区，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求；将锅炉房，灰渣库作为一般防渗区；厂区其他地区为简单防渗区，采取一般硬化地面。

（四）声环境保护措施。该项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，项目选用低噪声、振动小设备，鼓风机、泵类、引风机等产噪设备采取加装减震垫和隔声罩等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准。

（五）固体废物污染防治措施。该项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。锅炉灰渣外售综合利用，废布袋和废离子交换树脂交由厂家回收处理，生活垃圾交由市政环卫部门统一清运；废机油、废润滑油（HW08）属于危险废物，交由有资质单位进行处置。该项目一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
三、该项目新增污染物排放总量为：颗粒物排放量2.5吨/年、二氧化硫排放量7.425吨/年、氮氧化物排放量15.026吨/年。
四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。
五、各项环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在实际排污行为发生之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目竣工后，依照法定程序完成竣工环保验收后，方可正式投入运行。

佳木斯市生态环境局       

2026年5月12日        

6

