## 第1季度
2026年佳木斯市第2季度、二次供水检测结果
序号 | 监测点位 | 检测指标 | 检测结果 | 限值 | 判定
1 | 糖厂泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 0.96 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.23 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 中兴泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.04 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.19 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 政府食堂 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 0.88 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.25 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
4 | 时代景城泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 0.94 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.19 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
5 | 爱心家园泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.12 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.24 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
6 | 二供总部 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 0.96 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.17 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
7 | 公园泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.02 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.19 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
8 | 金港湾泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 0.96 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.22 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
9 | 南铁西泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.1 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.23 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
10 | 临江泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.06 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.22 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
11 | 长安新城泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 0.92 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.26 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
12 | 君临天下泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.14 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.23 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
13 | 建业泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 0.84 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.21 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
14 | 沿江泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.12 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.19 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
15 | 兴隆泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.08 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.24 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
16 | 宜兴泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.16 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.26 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
17 | 桥南泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.04 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.32 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
18 | 梅江泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.08 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.31 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
19 | 佳纺南泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 0.92 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.26 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
20 | 世水花园泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.14 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.18 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
21 | 安民泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.06 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.21 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
22 | 地质泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.28 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.24 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
23 | 发电北泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.1 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.26 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
24 | 造纸三、四小区泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.32 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.21 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
25 | 一水厂泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.24 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.25 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
26 | 书香名苑泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.1 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.23 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
27 | 东风区政府 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.02 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.29 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
28 | 四丰泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.08 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.22 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
29 | 顶业泵站 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.12 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.19 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
30 | 西郊华城 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 0.96 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.28 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格
31 | 江北水厂 | 色度（°） | 5L | 15 | 合格
|  | 浑浊度（NTU） | 1L | 1 | 合格
|  | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
|  | 耗氧量（CODmn法，以O₂计，mg/L） | 1.12 | 3 | 合格
|  | 游离氯制剂（游离氯，mg/L） | 0.21 | 0.05-2 | 合格
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 100 | 合格
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 | 合格