佳木斯市附大胃肠专科医院建设项目

环境影响评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：佳木斯市附大胃肠专科医院有限公司
建设地点：佳木斯市向阳区长安西路356号
建设性质：新建
建设内容：本项目为新建项目，位于佳木斯市向阳区长安西路356号，租赁北方水泥现有空闲楼体，占地面积765.6平方米。主体工程：利用1栋4层建筑物，设置内科、消化内科、外科、中医科、检验科、医学影像科、心电诊断专业、麻醉科、中西医结合科、急诊室等，不提供煎药服务，不设置传染病科室，共设置30张住院床位。储运工程：新建1座6平方米医疗废物贮存库，1座4平方米危险废物贮存库，1座16立方米防渗化粪池，1座15立方米防渗调节池，1座5立方米防渗污泥池，1座16立方米防渗事故池等。公用工程：供水由市政供水管网提供；供电由市政供电系统提供；冬季供暖市政集中供暖。环保工程：污水处理站处理能力为16立方米/天，处理工艺为“格栅+调节池+AO生化+沉淀+消毒”，污水处理站产生的废气经活性炭吸附装置处理后引至楼顶有组织排放。
二、主要环境影响及污染防治措施：

（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。本项目运营期废气包括污水处理站（含污泥堆放）废气和食堂油烟。污水处理站位于封闭区域且投放除臭剂，污水处理站废气经“集气罩收集+活性炭吸附”处理后通过1根18米高排气筒排放，确保氨和硫化氢排放量、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求，污水处理站周边大气污染物应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年修改单）表3要求；食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于楼顶的专用烟道排放，符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准要求。
（三）水环境影响及保护措施。本项目运营期产生的废水主要包括医疗机构污水和生活污水。医疗机构污水排入防渗化粪池，再经污水处理站（处理规模16立方米/天，主体工艺“格栅+调节+A/O+沉淀+消毒”）处理，应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年修改单）表2预处理标准后，排入市政污水管网。

地下水污染防治采取“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将医疗废物贮存库、危险废物贮存库、污水处理站各构筑物、防渗化粪池划为重点防渗区，厂区其他地区为简单防渗区，采取一般硬化地面。

（四）声环境保护措施。本项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，选用低噪声、振动小设备，风机和水泵等产噪设备经减振、消声、隔声处理等降噪措施后，确保南厂界噪声贡献值应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求，其余厂界噪声贡献值应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。声环境保护目标噪声预测值应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区要求。
（五）固体废物污染防治措施。本项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。运营期生活垃圾和厨余垃圾交由市政环卫部门统一清运；未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋）交由医疗机构可回收物中废塑料回收企业进行回收利用；医疗废物、废药物和药品、废活性炭、污水处理站栅渣、污泥和化粪池污泥均属于危险废物，交由有资质单位进行处置。污水处理站栅渣、污泥和化粪池污泥清掏前需消毒满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年修改单）表4要求。医疗废物贮存库和危险废物贮存库需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和运行。
（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
