佳木斯市城市生活垃圾焚烧发电掺烧一般固体废物项目
一、现有项目概况

佳木斯博海环保电力有限公司于2012年8月6日取得了原黑龙江省环境保护厅出具的《关于佳木斯市城市生活垃圾焚烧发电BOT项目环境影响报告书的批复意见》（黑环审〔2012〕243号），并分别于2019年8月17日和2022年5月19日取得了建设项目竣工环境保护验收意见，竣工环境保护验收监测报告和验收意见已在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报；于2023年12月1日取得了佳木斯市生态环境局出具的《关于佳木斯博海环保电力有限公司渗滤液处理站改造项目环境影响报告表的批复意见》（佳环建审〔2023〕43号），并于2024年12月25日取得了建设项目竣工环境保护验收意见，竣工环境保护验收监测报告和验收意见已在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报；已申领《排污许可证》，编号91230826588107596L001V，有效期自2024年1月12日至2029年1月11日。
根据建设项目竣工环境保护验收监测报告和排污许可证例行检测报告，企业现有项目废气、废水污染物和噪声均可达标排放，固体废物均得到了合理地利用或处置；落实了环境风险防范措施，编制了突发环境事件应急预案并在佳木斯市生态环境局备案；开展了排污许可证执行报告编制工作并上传至排污许可证管理信息平台；无遗留环境问题。
二、拟建项目概况

建设单位：佳木斯博海环保电力有限公司
建设地点：黑龙江省佳木斯市佳木斯高新区化工产业园（桦西工业园）佳木斯博海环保电力有限公司现有厂区内
建设性质：技术改造
建设内容：在依托厂区现有主体、辅助、储运、公用和环保工程基础上，在保持日焚烧能力1500t不变，且优先焚烧处理生活垃圾前提下，利用现有3台500t/d生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固体废物（废塑料（900-003-S17）、废纸（900-005-S17）和筛浆废物（221-003-S15）、废纺织品（900-007-S17）、废木材（900-009-S17）、餐厨垃圾预处理过程产生的无机杂质）、城镇污水处理厂污泥和按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707）以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276）或者《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ228）或者《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ229）处理后的医疗废物；设计日最大掺烧量200t，其中，城镇污水处理厂污泥（含水率60%）日最大掺烧量150t；现有发电装机规模保持2×12MW不变。
三、主要环境影响与污染防治措施

本项目环保工程均依托现有，仅生活垃圾焚烧炉烟气中各大气污染物排放量发生变化。其废水、噪声、固废等环境影响措施均按照原批复《关于佳木斯博海环保电力有限公司渗滤液处理站改造项目环境影响报告表的批复意见》（佳环建审〔2023〕43号）执行。
运营期生活垃圾焚烧炉大气污染物经选择性非催化还原法（SNCR）脱硝+干法脱硫+半干法脱硫+活性炭喷射+布袋除尘器的烟气净化技术处理后通过现有1座60m高自然通风冷却塔（烟塔合一）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、汞及其化合物（以Hg计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、二噁英类和一氧化碳排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014，含2019年修改单）表4要求。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，本项目大气环境影响评价工作等级为一级，报告书进行了进一步预测与评价，并对污染物排放量进行核算。根据报告书内容：本项目大气环境影响可接受；厂界外大气污染物短期贡献浓度值未超过环境质量浓度限值，可不设置大气环境防护距离。

根据《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评〔2018〕20号），厂界外设置不小于300m的环境防护距离，防护距离范围内不应规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等敏感目标，并采取园林绿化等缓解环境影响的措施。
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