佳环建审〔2026〕23号
关于佳木斯博海环保电力有限公司

佳木斯市城市生活垃圾焚烧发电掺烧

一般固体废物项目环境影响报告书的批复
佳木斯博海环保电力有限公司：

你公司报送的《佳木斯市城市生活垃圾焚烧发电掺烧一般固体废物项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及相关资料收悉。经审查，批复如下： 
一、项目基本情况

本期项目为技改项目。建设地点位于佳木斯高新区化工产业园（桦西工业园）佳木斯博海环保电力有限公司院内。本次技改依托厂区现有主体、辅助、储运、公用和环保工程基础上，在保持日焚烧能力1500t不变，且优先焚烧处理生活垃圾前提下，利用现有3台500t/d生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固体废物（废塑料（900-003-S17）、废纸（900-005-S17）和筛浆废物（221-003-S15）、废纺织品（900-007-S17）、废木材（900-009-S17）、餐厨垃圾预处理过程产生的无机杂质）、城镇污水处理厂污泥和按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707）以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276）或者《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ228）或者《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ229）处理后的医疗废物；设计日最大掺烧量200t，其中，城镇污水处理厂污泥（含水率60%）日最大掺烧量150t；现有发电装机规模保持2×12MW不变。

该技改工程建设总体符合国家相关规划。工程实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。因此，我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响和保护措施

（一）大气环境影响和保护措施。本技改项目大气环保工程均依托现有，仅生活垃圾焚烧炉烟气中各大气污染物排放量发生轻微变化。运营期每台焚烧炉单独配备1套“选择性非催化还原法（SNCR）脱硝+干法脱硫+半干法脱硫+活性炭喷射+布袋除尘器”的烟气净化设施，烟气通过现有1座60米高自然通风冷却塔（烟塔合一）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、汞及其化合物（以Hg计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、二噁英类和一氧化碳排放浓度应符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014，含2019年修改单）表4要求。3台焚烧炉各设置1套烟气连续在线监测系统。
技改项目调整燃料结构，不改变卸料大厅、垃圾贮坑、渗滤液处理站等主要恶臭产生源，技改后全厂恶臭产生情况与技改前保持一致，恶臭气体作为燃烧空气引至焚烧炉内高温分解。焚烧炉停炉检修期间，开启电动阀门及除臭风机，恶臭气体经过活性炭除臭装置吸附过滤后经40米高的排气筒排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准值要求。厂界氨、硫化氢和臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新建扩建厂界二级标准的要求；厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值要求。

水环境影响和保护措施。技改后项目用排水情况、主要污染物种类产生量基本无变化，现有渗滤液处理站处理规模和处理工艺满足技改项目要求。生产和生活废水经“预处理+UBF厌氧+膜生物反应器（MBR）+纳滤（NF）+反渗透（RO）”工艺处理后浓水回喷，其余部分与循环冷却排污水一同外排，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2标准要求，经园区管网排入高新区污水处理厂。污水处理站设置1套废水在线监测系统。
锅炉排污水和化水制备排污水回用于锅炉冲渣，不外排。
（三）声环境影响和保护措施。本次技改工程主要产噪设备、声环境影响程度、噪声污染防治措施与技改前保持一致，按照现行的声环境功能区划，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。企业需持续落实现有减振、隔声降噪设施，确保厂界噪声长期稳定达标。
（四）固体废物影响和保护措施。技改项目仅调整燃料结构，固体废物收集、暂存、稳定化、外运处置设施均依托现有工程，固废污染防控措施与技改前保持一致。技改后炉渣、焚烧飞灰产生量略有增加。本项目危险废物包括：飞灰、布袋除尘器更换的破损布袋沾有飞灰和重金属、实验室废液、渗滤液处理站废渗透膜和废机油等，飞灰在场内采用螯合稳定化处理后，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中对生活垃圾焚烧飞灰浸出毒性标准要求，委托佳木斯市耀阁运输队采用专用运输车辆运输至佳木斯市生活垃圾填埋场内专属区域填埋；其他危险废物委托有资质的单位处置。厂内危险废物分类收集暂存在现有危险废物贮存库内，本期在现有危险废物贮存库单独隔出15m2做为医疗废物贮存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行污染控制和环境管理，收集、贮存、运输过程还应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），严格危险废物规范化管理。

项目一般工业固废主要为炉渣、化学水处理反渗透膜、废树脂、除臭系统废活性炭、渗滤液处理站污泥。炉渣委托佳木斯市森丽环保科技有限公司处置利用；化学水处理反渗透膜、废树脂由设备厂家更换时回收；除臭系统废活性炭、渗滤液处理站污泥与职工生活垃圾一起送焚烧炉进行焚烧处理。本项目掺烧的一般工业固体废物依托现有垃圾贮坑暂存。厂内一般工业固体废物贮存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。
地下水环境保护措施。全厂地下水分区防渗、跟踪监测等保护措施与技改前保持不变。利用厂内现有2口监测井、厂外3口村屯水井、本期新建厂内1口监测井开展地下水跟踪监测。
（六）环境风险防范措施。企业环境风险防控设施、应急防范措施利用原有体系，企业需进一步强化污泥储运、焚烧工段巡检管控，持续落实泄漏、次生污染应急处置要求。
三、本项目建成后，全厂颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放总量分别为30.92t/a、126.60t/a和401.76t/a。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环保验收。
佳木斯市生态环境局
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