抚远市生活垃圾焚烧处理项目

环境影响报告书
一、项目概况

建设单位：抚远市住房和城乡建设局
建设地点：黑龙江省佳木斯市抚远市浓江乡双胜村东侧垃圾填埋场院内
占地面积：8240m2（建设用地8239.73m2）
建设内容：新建生活垃圾焚烧处理车间1栋，内设2台50t/d炉排式焚烧炉、2台4t/h余热锅炉、1条4t/d餐厨垃圾处理生产线、卸料平台、1座有效容积2754m3垃圾贮坑、2台8000t/h逆流式机械通风冷却塔、1座有效容积540m3消防水池、1间化验室、1套沼气燃烧器、1座1m3柴油储罐、1座5m3尿素储罐和1座3m3尿素溶液储罐、2座2m3消石灰仓和2座3m3活性炭仓、1座有效容积190.64m3渣坑、1套飞灰固化稳定化成套设备和1座20m3飞灰贮存库等，给水由厂区自打水井提供、供热由余热锅炉提供、供电由城市供电系统提供。
本项目总投资10087.85万元，全部为环保投资，占比100%；劳动定员18人，设备年运行时间8000h、检修时间760h；预计2028年10月投产运营。
二、主要环境影响与污染防治措施

（一）大气环境

主要环境影响：施工期施工扬尘、汽车尾气；运营期废气主要为焚烧炉烟气，大气污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、汞及其化合物（以Hg计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、二噁英类。

污染防治措施：施工场地应设置围挡，定期对施工场地洒水，运载建筑材料和建筑垃圾的车辆加盖篷布，施工期厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值要求；机动车尾气通过风力扩散后，对周围环境影响不大。
运营期，采用“3T+E”控制法使生活垃圾在焚烧炉内充分燃烧，焚烧炉主要技术性能指标应满足炉膛内焚烧温度≥850℃，炉膛内烟气停留时间≥2s，焚烧炉渣热灼减率≤5%；2台生活垃圾焚烧炉大气污染物分别经各自的“选择性非催化还原法（SNCR）脱硝+半干法脱酸+活性炭喷射+消石灰喷射+袋式除尘器”污染防治设施处理后通过45m高排气筒（多筒集束式，DA001和DA002）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、汞及其化合物（以Hg计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、二噁英类和一氧化碳排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014，含2019年修改单）表4要求，每台生活垃圾焚烧炉必须单独安装烟气在线监测装置和焚烧炉运行工况在线监测装置。垃圾卸料大厅进出口采用空气幕防止臭气外逸，垃圾卸料大厅、垃圾贮坑、渗滤液处理站、餐厨垃圾处理生产线等采取密闭负压措施，废气收集后经焚烧炉高温处理；焚烧炉停炉检修期间，废气通过焚烧炉引风机引入活性炭除臭装置处理后经32m高排气筒排放；厂界恶臭污染物应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。渗滤液处理站沼气收集后经焚烧炉高温处理，焚烧炉停炉检修期间，经火炬处理后排放。消石灰仓、活性炭仓、飞灰仓、飞灰固化稳定化成套设备均封闭并设置袋式除尘器，大气污染物颗粒物经处理后在车间内无组织排放，厂界颗粒物符应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。厂区内非甲烷总烃浓度应满足《挥发性有机物无组织排放控制》（GB37822-2019）要求，厂界非甲烷总烃浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，本项目大气环境影响评价工作等级为一级，报告书进行了进一步预测与评价，并对污染物排放量进行核算。根据报告书内容：本项目大气环境影响可接受；厂界外大气污染物短期贡献浓度值未超过环境质量浓度限值，可不设置大气环境防护距离。

参照《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评〔2018〕20号），厂界外设置不小于300m的环境防护距离，防护距离范围内不应规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等敏感目标，并采取园林绿化等缓解环境影响的措施。
（二）水环境
主要环境影响：施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水；运营期废水主要为除盐水处理系统废水、锅炉排污水、循环冷却水排水、垃圾渗滤液、生活垃圾运输通道及卸料大厅等各车间冲洗废水、车辆冲洗废水、初期雨水、实验室废水和生活污水。

污染防治措施：施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运；施工机械和车辆等冲洗废水经收集、沉降澄清后回收利用。
运营期垃圾渗滤液、生活垃圾运输通道及卸料大厅等各车间冲洗废水、车辆冲洗废水、初期雨水（配套建设1座有效容积初期雨水收集池）、实验室废水和生活污水经渗滤液收集池（有效容积13.4m3）收集+渗滤液处理站（处理规模30m3/d，主体工艺“混凝沉淀+升流式厌氧污泥床+管式超滤+两级碟管式反渗透+钠离子交换树脂”）处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准，其中，重金属（总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅）满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2限值要求，全部回用，不外排；浓缩液回喷至焚烧炉高温处理。除盐水处理系统废水、锅炉排污水和循环冷却水排水直接全部回用，不外排。
垃圾贮坑、垃圾卸料平台、渗滤液收集池、渗滤液处理站内各水构筑物、初期雨水收集池、柴油罐区、飞灰固化间、飞灰贮存库属于重点防渗区，地磅间和水泵房及冷却塔、消防水池、卸料大厅（除重点防渗区之外的区域）属于一般防渗区，其它区域属于简单防渗区，防渗技术要求按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行。制定地下水环境跟踪监测计划，建设3眼地下水跟踪监测井，确保及时发现厂区渗漏情况并采取补救措施，减少对地下水环境的不利影响。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。根据报告书内容：本项目地下水环境影响可接受。
（三）声环境

施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声；运营期噪声主要为空压机、各类风机和泵等设备产生的噪声。

污染防治措施：施工期采用低噪声设备，禁止夜间施工，加强施工现场管理，加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。
运营期选用低噪声设备，采取消声、减振、隔声等措施后，根据报告书内容：经预测，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（四）固体废物

主要环境影响：施工期固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾；运营期固体废物包括飞灰（772-002-18）、炉渣（900-099-S03）、废包装袋（900-003-S17）、除盐水处理系统废树脂（900-008-S59）、渗滤液处理站废膜和废树脂（900-015-13）、废活性炭（900-039-49）、废布袋（900-041-49）、实验室废液（900-047-49）、废矿物油（900-214-08）、废弃食用油脂。
污染防治措施：施工期建筑垃圾和生活垃圾交由市政环卫部门统一清运。
运营期炉渣、废包装袋和废弃食用油脂外售综合利用，除盐水处理系统废树脂交由厂家回收处理；飞灰经固化稳定化处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）6.3要求在飞灰贮存库贮存，定期交由黑龙江省庆昌环保科技有限公司外运至内蒙古东联循环技术有限公司处置；渗滤液处理站废膜和废树脂、废活性炭、废布袋、实验室废液和废矿物油属于危险废物，在危险废物贮存库贮存，定期交由有资质单位进行处置。飞灰贮存库和危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和运行。项目所产生的固体废物严禁露天堆放、均得到合理处置，对区域环境造成的不利影响可被环境接受。

（五）土壤

主要环境影响：运营期土壤环境影响类型为污染影响型，影响途径主要为大气沉降。

污染防治措施：针对大气沉降影响途径，源头控制措施为采用高效的废气污染防治设施从排放源减少重金属和二噁英类排放量，过程防控措施为占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。采取上述措施，项目运营对土壤环境造成的不利影响可被环境接受。

（六）环境风险

本项目需落实报告中提出的环境风险防范措施，包括大气环境风险防范/减缓/监控措施（如1座有效容积540m3消防水池等）、事故废水环境风险防范措施（如依托原垃圾填埋场1座有效容积12000m3渗滤液调节池作为事故应急池等）、制定环境应急监测计划、做好企业与园区/区域环境风险防控体系衔接等；企业需按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案，并在相应的生态环境主管部门进行备案。
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